附件：

一、项目概况

采购项目：中共宁德市委党校消防维保服务项目；

具体地址：学院路3号中共宁德市委党校大院内；

建筑总面积约：35000㎡。

二、项目要求

1.在维保过程中发现故障需局部维修的，人工费由维保单位承担，需更新的设备、零配件费用单价在150元（含150元）以下零星设备免费为采购人进行维修和更换。

2.在维保过程中发现故障需局部维修的，人工费由维保单位承担，需更新的设备、零配单价在 150 元以上时，费用由采购人承担，维保单位须及时写出书面说明，并主动提出维修方案及工期，维保单位与采购人共同协商确认，待采购人最终认可后实施。

3.维保单位根据采购人单位实际情况制定每周消防巡察路线。维保单位每周需派遣1名一级注册消防工程师和1名消防操作员，根据消防巡察路线进行两次消防安全巡察。如有特殊需要时，维保单位还需根据采购人的要求适时安排巡察，每次巡察的时间不少于3小时。在巡察过程中，巡查人员将仔细检查各项消防设备设施的运行状况并做好巡察记录，及时发现并解决消防系统存在的问题，预防潜在的安全隐患。提供专业的技术支持和培训，提升员工的消防安全意识和应急处理能力。（未按要求落实，将扣除当月服务费用20%）

4.协助我单位做好市消防重点单位迎检工作，建立消防台账，建立消防制度，整理好相关材料，提供每月有效的消防检测报告。

5.维保单位须在福建消防技术服务信息平台维护保养检测库内且宁德蕉城区或东侨区内有驻点。

6.考核要求

（1）为确保维保服务质量，采购人将对维保单位后续维保服务进行考核，并与服务费支付挂钩。考核总分为100分，于每季度最后一个月进行考核。具体考核指标和分值如下：

| 考核要求 |  |
| --- | --- |
| 项目 | 评分条款 |
| 消防设施检测 | 每发现一次消防设施维修保养情况和检查结果未在工作结束后7个工作日内以书面形式报送采购人的，扣5分。 |
|  | 每发现一个消防系统未按期检测的，扣5分。 |
|  | 每发现一次检测报告存在造假的，扣20分，并追究法律责任。 |
|  | 每出现一次检测报告未及时上传备案的，扣10分。 |
|  | 每发生一次维保单位未能派遣1名一级注册消防工程师和1名消防操作员作为巡查人员。且每周未进行两次消防安全巡察，每次巡察的时间少于3小时的，扣5分。 |
| 故障维修 | 每发生一次故障维修时效超过响应时间，扣3分。 |
|  | 每发生一次消防故障，超过24小时未处理的，扣5分。 |
|  | 每季度消防系统故障数超过10次，扣10分。 |
| 定期保养 | 每发现一处阀门未加注润滑油保养，扣3分。 |
|  | 每发现一处消防设施油漆未粉刷，扣2分。 |
| 培训成效 | 未积极配合开展消防安全讲座培训，扣10分。 |
|  | 对已培训安保人员进行抽查，未能正确操作已培训内容的，每发生一例扣2分。 |
| 上级部门检查配合程度 | 每发生一次上级部门检查未及时提前到场配合排查故障的，扣10分。 |
|  | 每发生一例，因维保问题被上级部门检查通报的，扣10分。 |
| 最终得分 |  |
| 考评等级 |  |
| 备注：最终得分≥90分考评等级为优秀；90分＞最终得分≥80分考评等级为良好；80分＞最终得分≥60分考评等级为合格；最终得分＜60分为不合格。 |  |

（2）每季度采购人将针对维保单位的维保服务，从消防设施检测、故障维修和定期保养、培训成效、上级部门检查配合程度、科室满意度等方面进行评价，根据最终结论分为不合格、合格、良好、优秀四个档次，每季度维保服务费的20%为考核款，考评等级为优秀或良好支付100%考核款，合格支付50%考核款，不合格扣除全部考核款。维保期内出现两次考核不合格，采购人有权解除合同。

（3）季度考核款与维保单位未按照采购要求落实，而扣除的当月服务费用是两个独立的事项，不存在直接关联。

三、技术要求

1.维保范围及技术要求

（1）维保范围

1）火灾自动报警系统；

2）自动喷淋灭火系统；

3）室内外消火栓系统；

4）消防广播及通信系统;

5）气体灭火系统;

6）防火分隔系统；

7）防排烟系统；

8）应急照明疏散系统；

9）消防供配电系统；

10）其它消防设施等。

（2）技术要求

1）消防系统设备（设施）的维护保养服务项目包括消防系统设备（设施）的日常维护保养、检修、试验、调试、培训等各方面。

2）成交供应商应保证提供的服务是专业的、可靠的、完整的、合理的，应保证提供一套满足要求的高质量的服务。对国家有关消防安全、环保等强制性标准，必须满足其要求。

（3）依据文件：

《中华人民共和国消防法》（主席令十一届第6号）

《福建省消防条例》（福建省第十一届人民代表大会常务委员会）

《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》（公安部令第61号）

《建筑消防设施的维护管理》(GB25201-2010)

《建筑消防设施检测技术规程》(GA503-2004)

《高层民用建筑设计防火规范》（GB50045-95 2005版）

《火灾报警控制器》（GB4717-2005）

《火灾自动报警系统设计规范》（GB50116—2013）

《火灾自动报警系统施工及验收规范》（GB50166-2007）

《民用建筑电气设 计规范》（JGJ16-2008）

《低压配电设计规范》（GB50054-2011）

《建筑电气工程施工质量验收规范》（GB50303-2002）

《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》（GB50168-2006）

《消防给水及消火栓系统技术规范》（GB50974-2014）

《自动喷水灭火系统设计规范》（GB50084-2001 2005年版）

《自动喷水灭火系统施工及验收规范》（GB50261-2005）

《自动喷水灭火系统：末端试水装置》（GB5135.21-2011）

《自动喷水灭火系统：预作用装置》（GB5135.14-2011）

《防火卷帘、防火门、防火窗施工及验收规范》（GB50877-2014）

《细水雾灭火装置》（GA1149-2014）

《建筑灭火器配置验收及检查规范》（GB50444-2008）

《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140-2005）

其它与维保工程有关的国家标准、规范；

标准、规范、技术要求之间发生冲突，采用其中最为严格的要求。

（4）维保期内对我校所有消防设施设备每月进行1次全面常规检查维护、每3个月进行一次各系统的功能全面测试保养、每半年进行1次各系统的全面联动检测试验并出具检测报告。重大节日（春节、五一节、国庆节）及重要敏感时期来临前必须检查维护一次（可与常规检查维护合并）。每次检查、测试应有不少于2 名以上一级注册消防工程师到场实施。（未按要求落实，将扣除当月服务费用20%）

（5）承诺提供24小时紧急服务，采购人消防设施设备发生故障时，30分钟内迅速抵达现场，并立即着手排除故障，以确保消防安全得到及时维护。（未按要求落实，将扣除当月服务费用20%）

2.维保方式（共40项）

（1）每月进行一次常规检查

指标项1：检查消防设备末端配电箱切换装置工作状态。

指标项2：查看各个配电房。

指标项3：检查消防主机主电源、备用电源工作状态。

指标项4：试验报警控制器的自检功能、消音复位功能、故障报警功能、火灾报警功能、屏蔽功能、信息与查询功能。

指标项5：对感烟探测器、感温探测器灵敏度进行抽查，做好地址记录并核对探测器地址是否正确，确保一年维保期内覆盖全部火灾探测器。

指标项6：检查手动报警按钮外罩是否破损，触发按钮查看火灾报警控制器信号和按钮的报警确认灯是否准确，确保一年维保期内覆盖全部手动报警按钮。

指标项7：检测消防控制主机（报警控制器和消防联动控制器）工作是否正常。

指标项8：检查消防水泵房内消防设备控制按钮是否规范、泵房照明是否正常。

指标项9：检查水泵接合器外观、标识、消防水箱液位显示装置外观及运行状况和进户管外观。

指标项10：检查系统减压、泄压装置、测试装置、压力表等外观及运行状况；管网控制阀门启闭状态；稳压泵、增压泵、气压水罐及控制柜工作状态。

指标项11：手动起泵一次（含稳压泵），查看运转是否正常。

指标项12：检查消火栓周围有无障碍物阻挡；外观是否整洁，标示是否清晰，有无生锈漏水现象；橡胶垫圈等密封件有无损坏或丢失，闸阀开启是否灵活；消火栓箱内的水枪水带等设备是否完备配套，水龙带有无霉腐，破玻按钮是否完好。

指标项13：试验消火栓出水压力及静压，抽查消火栓报警按钮功能是否正常。

指标项14：抽查部分喷淋头并做好位置记录，对有污物粘张的喷淋头进行除尘清洗。

指标项15：检查报警阀组外观、压力表指示数据和各部件工作状态是否正常；试验放水阀放水及压力开关动作信号。

指标项16：检查水流指示器及信号阀外观，核对反馈信号。

指标项17：检查排烟机房环境、加压送风系统各组件外观及工作状况。

指标项18：抽查部分安全疏散指示灯、应急照明灯工作状况。

指标项19：检查测试消防广播设备工作状况是否正常。

指标项20：检查储瓶间气体瓶压力、气体灭火控制器工作状态是否正常

指标项21：检查消防专用电话主机工作状况。试验消防电话通话质量。

指标项22：检查防火门外观及配件完整性，防火门启闭状况及周围环境。

（2）每3个月进行一次各系统的功能测试保养

指标项23：进行一次备用电源放电保养。

指标项24：试验一次非消防电源的联动切断功能。

指标项25：检查消火栓报警按钮的报警功能，检查数量不少于总数的25%，一年维保期内要覆盖全部手动报警按钮。

指标项26：对报警阀旁的放水试验阀进行一次放水试验，验证系统的供水能力，压力开关的报警功能是否正常。

指标项27：手动启动一次风机，查看工作状态及运转是否正常。

指标项28：对所有的应急照明灯放电保养一次。

指标项29：现场启动防火卷帘门一次后查看升降情况、检查防火卷帘控制装置及配件完整性。

（3）每半年进行1次各系统的全面联动检测试验并出具检测报告

指标项30：对火灾自自动报警及联动系统进行测试。

指标项31：对自动喷水灭火系统功能进行测试。

指标项32：对室内消火栓系统联动功能进行测试。

指标项33：对消防广播系统联动功能进行测试。

指标项34：对气体灭火系统功能进行测试。

指标项35：对防火卷帘系统联动功能进行测试。

指标项36：对防排烟系统功能进行测试。

（4）其他要求

指标项37：本项目配备的服务团队中，需配备不少于2名持有一级注册消防工程师证书的专业人员，且同时具备两年及以上的相关从业经验方可上岗（本项目采取人证合一，锁证锁人）。

指标项38：以上所有检查需有书面的详细记录、检测人员须签名并经采购人后勤处人员对其工作量予以确认。同时按采购人的要求，做好每次维护保养工作或突发情况的记录，并填写有关表格。消防设施维修保养情况和检查结果应在工作结束后7个工作日内以书面形式报送采购人（须有检查人员签名和加盖维保单位公章）（未按要求落实，将扣除当月服务费用20%）。

指标项39：维保期内每年度一次对消防设施设备中包括但不限于稳压泵、消防栓、喷淋泵、喷雾泵、湿式报警阀、水流指示器、系统所有控制阀门、水泵接合器、消防栓手轮丝杆等转动部位进行除锈、刷油漆、加注润滑油（未按要求落实，将扣除当月服务费用20%）。

指标项40：供应商有责任和义务加强对采购人消控室人员进行业务培训，并配合做好采购人及上级主管部门组织的消防检查、培训、宣传及其它消防相关工作。